## Slide 1
城市轨道交通变电所高压开关柜
在线监测技术的应用与维护策略分析
答辩人：况欣睿
学号：2022010400756
专业：高速铁路维修技术
指导教师：孙乾坤
完成日期：2025年12月

## Slide 2: #1 封面
城市轨道交通变电所高压开关柜在线监测技术的应用与维护策略分析
答辩人：况欣睿
学号：2022010400756
专业：高速铁路维修技术
指导教师：孙乾坤
完成日期：2025年12月

## Slide 3: 目 录
1. 研究背景与意义
2. 研究内容与方法
3. 在线监测技术应用
4. 维护策略与故障处理
5. 模拟分析与效果评估
6. 结论与展望

## Slide 4: #3 研究背景（一）
行业背景
- 截至2024年底，全国已有超过50个城市开通城市轨道交通
- 运营总里程突破10000公里
- 高压开关柜是变电所的核心设备
存在问题
- 三大主要故障：触头过热、绝缘老化、机械故障
- 传统定期检修模式存在"过修"或"失修"问题
- 故障发现率仅65%，平均处理时间7.2小时

## Slide 5: #4 研究背景（二）
研究意义
1. 理论意义：丰富高压开关柜在线监测技术理论体系
2. 实践意义：为一线维修人员提供作业指导
3. 安全意义：提高故障发现率，降低设备故障率
4. 经济意义：优化维护流程，降低维护成本
研究目标
- 掌握常见故障的现场表现与成因
- 理解监测设备的工作原理及系统组网方式
- 熟悉标准安装调试工艺
- 掌握基于监测数据的日常巡检标准与故障处理规范

## Slide 6: #5 研究方法与技术路线
研究方法
1. 文献调研法：收集国内外相关文献40余篇
2. 案例分析法：选取典型故障案例进行深入分析
3. 经验总结法：提炼标准化流程和方法
4. 对比分析法：对比传统与智能化维护模式差异
技术路线
```
文献调研 → 理论分析 → 系统设计 → 应用验证 → 效果评估
```

## Slide 7: #6 高压开关柜常见故障（一）
导电回路过热故障（38%）
- 故障部位：断路器梅花触头、母线搭接面、电缆接头
- 现场表现：柜体表面局部温度升高，红外测温异常
- 主要成因：安装螺栓松动、触头弹簧疲劳、长期过负荷
绝缘故障（35%）
- 故障部位：支持绝缘子、穿墙套管、电缆终端
- 现场表现：放电声、臭氧味道、局放检测超标
- 主要成因：表面积污、绝缘受潮、绝缘件老化

## Slide 8: #7 高压开关柜常见故障（二）
机械故障（27%）
- 故障部位：操动机构、储能电机、连杆
- 现场表现：分合闸拒动、储能不到位、指示不符
- 主要成因：润滑脂干涸、销轴脱落、辅助开关接触不良
监测需求
| 故障类型 | 监测参数 | 监测技术 |
|---------|---------|---------|
| 过热故障 | 温度 | 无线测温、光纤测温 |
| 绝缘故障 | 局部放电 | TEV、超声波、特高频 |
| 机械故障 | 行程、速度 | 霍尔传感器、角度传感器 |

## Slide 9: #8 温度监测技术
无线测温技术
- 测量范围：-25℃~125℃，测量精度：±1℃
- 采样周期：1秒~10分钟可调，电池寿命：3-5年
- 优点：安装方便、维护工作量小
荧光光纤测温技术
- 测量范围：-40℃~200℃，测量精度：±0.5℃
- 响应时间：<1秒，优点：本质安全、抗电磁干扰

## Slide 10: #9 局部放电监测技术
TEV暂态地电压检测
- 检测频率：3~100MHz，测量范围：0~60dB
- 灵敏度：优于15dB背景噪声抑制
- 特点：灵敏度高、安装简便、成本较低
超声波检测
- 检测频率：20~200kHz，定位精度：±5cm
- 特点：对悬浮放电和尖端放电敏感
特高频UHF检测
- 检测频率：300MHz~3GHz
- 特点：抗干扰能力强、检测灵敏度高

## Slide 11: #10 监测系统架构
分层结构设计
1. 传感器层：温度传感器、局放传感器、机械特性传感器
2. 采集层：就地采集单元IED，汇集本柜数据
3. 传输层：RS485总线或光纤以太网
4. 监控层：变电所通信管理机 + 后台监控主机
安装要点
- 传感器紧贴导体表面，涂抹导热硅脂
- RS485通讯线使用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地
- 通讯线管避开一次强电电缆

## Slide 12: #11 维护策略
"日常监测为主，定期检修辅助"新模式
日常巡检（每日）
- 远程巡视：查看后台温度数据、局放幅值
- 现场巡视：观察装置显示屏状态、电源指示灯
定期维护（每月/季度）
- 装置清洁：干布擦拭显示单元
- 数据分析：调取温度趋势曲线，关注异常点
标准化维护流程
1. 缺陷发现 → 2. 初步研判 → 3. 停电检修 → 4. 消缺处理 → 5. 恢复送电

## Slide 13: #12 案例分析（一）触头过热故障
故障背景
2024年6月，某变电所201开关柜在线监测系统发出"高温告警"
- A相下触头温度：85℃（B/C相：33/32℃）
- 负荷电流：450A，环境温度：25℃
故障排查
1. 调取近一周温度数据，发现A相温度异常波动
2. 红外测温复测，实测82℃，验证监测数据
3. 停电检查：梅花触头弹簧退火变软，触头表面氧化发黑
4. 回路电阻测试：150μΩ（标准：≤30μΩ）

## Slide 14: #13 案例分析（一）故障处理
处理措施
1. 更换新的梅花触头组件
2. 使用0号砂纸打磨静触头表面
3. 涂抹导电膏降低接触电阻
4. 力矩扳手紧固连接螺栓
处理效果
- 回路电阻：150μΩ → 35μΩ（符合标准）
- 送电后A相温度：33℃（温升仅7K）
- 跟踪监测1个月，未再出现异常
- 对比传统模式：发现时间从3天缩短至23分钟

## Slide 15: #14 案例分析（二）局部放电故障
故障背景
2024年8月，某变电所103开关柜局放监测装置发出"黄色预警"
- TEV检测幅值：35dB，放电信号频段：150~200kHz
- 放电特征：典型沿面放电
故障排查
1. TEV探头复测，测得38dB
2. 超声波检测，听到"啪啪"放电声
3. 停电检查：B相电缆终端应力锥爬电碳化
故障原因
电缆终端制作工艺缺陷，应力锥包裹不严，导致绝缘受潮劣化

## Slide 16: #15 案例分析（二）故障处理
处理措施
1. 切除受损电缆段约0.5米
2. 重新制作电缆终端头
3. 干燥压缩空气吹扫电缆室
4. 耐压试验：52kV/1分钟，无放电现象
处理效果
- 局放监测数值：35dB → 5dB（接近背景噪声）
- 跟踪监测2个月，数值保持在10dB以下
- 效益估算：避免约50万元设备损失和运营中断损失

## Slide 17: #16 应急处置预案
告警分级
| 级别 | 温度阈值 | 局放阈值 | 响应措施 |
|-----|---------|---------|---------|
| 黄色预警 | 70℃ | 20dB | 加强监控，安排巡检 |
| 橙色预警 | 80℃ | 35dB | 申请停电检修准备 |
| 红色告警 | 90℃ | 45dB | 立即启动紧急处置 |
紧急处置流程
1. 向电力调度及上级汇报
2. 申请转移负荷
3. 倒闸操作隔离故障断路器
4. 限制负荷，加强排风散热
5. 专人现场值守，连续监测

## Slide 18: #17 模拟分析（一）
模拟参数设置
| 参数类别 | 参数名称 | 数值 |
|---------|---------|------|
| 模拟周期 | 时间跨度 | 365天 |
| 温度参数 | 预警/告警阈值 | 70℃/90℃ |
| 局放参数 | 预警/告警阈值 | 20dB/35dB |
| 负荷参数 | 波动范围 | 200~550A |
温度与负荷相关性
- 相关系数：0.82
- 经验公式：T = 0.043×I + 18.5

## Slide 19: #18 模拟分析（二）效果数据
故障预警效果
| 指标 | 数值 |
|-----|------|
| 预警准确率 | 83.0% |
| 平均提前预警时间 | 24小时 |
| 预警响应时间 | 8.3分钟 |
维护效率提升
| 对比项 | 传统模式 | 在线监测 | 提升 |
|-------|---------|---------|------|
| 巡检时间 | 30分钟 | 5分钟 | 83% |
| 故障发现率 | 65% | 92% | +27% |
| 故障处理时间 | 7.2小时 | 3.5小时 | 51.4% |

## Slide 20: #19 综合效益分析
成本效益
- 系统投资：80万元，年均运维成本：8万元
- 年均节约成本：37万元
- 投资回收期：5.6年，10年累计净节约：127万元
多维度效益
| 维度 | 评分 |
|-----|------|
| 故障预防 | 85 |
| 运维效率 | 92 |
| 供电可靠性 | 88 |
| 设备寿命 | 75 |
| 数据价值 | 80 |
| 管理水平 | 78 |

## Slide 21: #20 主要结论
1. 理论研究：系统分析了高压开关柜三大类故障（过热38%、绝缘35%、机械27%）的形成机理和监测需求
2. 技术应用：明确了温度、局放、机械特性监测技术的选型原则和安装工艺
3. 实践验证：案例分析表明，故障发现时间从3天缩短至23分钟
4. 效果评估：模拟分析显示，故障发现率提升至92%，维护成本降低18%
5. 应用价值：研究成果对一线供电维修人员具有较强的指导意义

## Slide 22: #21 创新点
1. 实践导向：从一线维修人员角度出发，注重研究成果的实用性和可操作性
2. 系统整合：将监测技术、安装工艺、维护策略和故障处理进行系统整合
3. 案例支撑：结合实际故障案例进行分析，增强论文说服力
4. 数据验证：通过模拟分析量化评估在线监测技术的应用效果

## Slide 23: #22 展望与建议
技术发展趋势
- 人工智能与大数据分析结合
- 多源信息融合诊断
- 预测性维护技术应用
应用建议
1. 规范监测设备安装调试标准化
2. 加强运维人员数据分析能力培训
3. 建立统一的数据共享机制
4. 推动状态检修模式普及

## Slide 24: #23 致谢
感谢
- 感谢指导教师孙乾坤的悉心指导
- 感谢各位评委老师的聆听
恳请批评指正